广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）

招

标

文

件

项目编号：校内2025-27

采 购 人：广州美术学院

2025年11月
第一部分  投标邀请函

广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）进行校内自主招标，欢迎符合资格条件的投标人投标。有关事项如下：

一、项目编号：校内2025-27

二、项目名称：广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）

三、项目需求部门：党政办公室

四、采购预算（最高限价）：132367.72元。

五、简要采购需求：

（1）标的名称：消防系统设备

（2）标的数量：1项。

| 序号 | 名称 | 数量 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统设备 | 1批 | 广州美术学院 |

六、供应商资格：

1.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：

1）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）。

2）投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年或2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）。

6）投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.已登记报名并获取本项目招标文件。

3.本项目不接受联合体投标。

4.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。（采购人将于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上查询相关信息。如查询结果未发现失信行为，视为评审时投标人符合本款要求）

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。

6.具有消防设施工程专业承包壹级资质和消防设施工程设计专项乙级（或以上）资质。

7.具备有效期内的《安全生产许可证》。

七、本项目只接受网上报名的方式，符合资格的供应商应当在2025年11月27日至2025年12月3日期间（工作日上午9:00—下午16:30）访问广州美术学院招标采购管理系统（https://cgzx.gzarts.edu.cn/gateway.do）进行网上报名。如投标人尚未注册，请先进行注册完善资料并提交审核，只有审核通过的供应商才可以进行网上报名。

八、递交投标文件时间及开标时间、开标地点

1. 递交投标文件时间：2025年12月4日上午9:00--9:30

2. 开标时间：2025年12月4日上午10：00

3. 投标地点：广州市番禺区大学城外环西路168号广州美术学院行政楼629室

注1：按照我校要求，在递交投标文件前，请填写《广州美术学院申请入校人员登记表》（可在采购公告页面下载）并至少提前一天发送至采购人邮箱（cgzx@gzarts.edu.cn）。

注2：已在第一次挂网时递交过投标文件的服务商可不用再重复递交，只需在采购系统报名即可。

九、采购人联系方式：

采购人：广州美术学院

联系人：张老师

电话：020-39362116

联系地址：广州市番禺区大学城外环西路168号广州美术学院行政楼629室。
第二部分   投标须知

一、关于报价

1.本次招标采用一次报价一次评审定标的方式，采购人拒绝接受有选择性的报价。投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

2.除非投标文件另有规定，报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的报价在报价有效期及合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

二、评审方式

本项目采用综合评审法。

三、关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

四、投标文件

1. 投标文件的编写

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定，及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，由此可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

(2) 投标语言和计量单位: 投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国已定计量单位。（除非招标文件中另有规定）

(3) 投标人对本采购项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

(4) 投标人须用人民币作为报价的货币单位。开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。报价一览表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(5)本招标文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.投标文件的组成

（1）投标文件应包含但不限于以下内容：

①按规定填写的投标承诺函、投标一览表、详细报价表；

②按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

③按规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物是合格的，而且符合投标文件的规定；

④对本招标文件第三部分（用户需求书）作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；

⑤投标人应按本招标文件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

(2)投标人参照本招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

（3）投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.投标文件的递交

（1）投标人投标时提交的全部材料都必须密封，具体包括：

a．投标文件纸质版一式3份（正本1份，副本2份），每本投标文件装订成册，并注明“正本”和“副本”；投标文件除规定签名、盖章的地方外，其余部分应为印刷或打印体。如果正本与副本不符，应以正本为准。同时，需制作电子版投标文件U盘1份（此U盘不退回）。

b．投标报价信封，内放投标报价一览表。

（2）投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动,应在投标中清楚地注明。

（3）不接受以邮寄、电报、电话、传真方式的投标。

（4）采购人将拒绝以下情况递交的投标文件：

①未按要求密封投标文件的；

②投标文件迟于截止时间递交的。

（5）投标文件的任何涂改或修正，必须由投标人授权代表签字确认。

（6）采购人对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

第三部分    用户需求书

一、项目基本情况

1、项目编号：

2、项目名称：广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）

3、预算金额：人民币132367.72元

4、最高限价（如有）：人民币132367.72元

5、采购需求：

（1）标的名称：消防系统更新改造

（2）标的数量：1项

（3）简要技术需求或服务要求：

| 采购内容 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目 | 1 | 人民币132367.72元 |

1）详细要求请参阅招标文件中相关要求。

2）本项目采购本国产品。

3）合格的投标人应对本项目所有内容进行报价，不允许只对部分内容进行投标报价。

（4）其他：

1、合同履行期限：签订合同后60天内（假期顺延）完成供货、安装实施和项目验收。

2. 本项目承包方式：依据投标报价清单，实行总价包干，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

- 中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

二、系统功能需求

本项目要求：气体灭火控制需采用二区型，办公区域与档案库房各为独立防护区域。

1、办公区域未设置气体装置，为独立报警区域。

2、档案库房为独立报警防护区域，防护区域内的烟、温感触发联动气体灭火装置。

3、所有触发、监控信号需传输至学院消控中心。

4、气体灭火系统需有四种控制方式‌：自动控制、手动控制、应急机械启动和紧急启动/停止‌

‌    1）自动控制方式‌：在这种模式下，灭火控制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。当控制器置于“自动”位置时，系统会在探测到火灾信号后发出声光报警，经过一段时间延时后启动灭火装置释放灭火剂。如果两种探测器同时发出火灾信号，系统会发出联动指令，关闭联动设备，然后启动灭火装置‌。

‌    2）手动控制方式‌：在这种模式下，控制器上的选择键拨到“手动”位置时，系统处于手动控制状态。当火灾探测器发出火警信号时，控制器发出声光报警，但不会自动启动灭火装置。需要人员确认火灾后按下紧急启动按钮，才能启动灭火装置‌。

‌    3）应急机械启动方式‌：当控制器失效时，职守人员判断为火灾后，应立即通知人员撤离现场。撤离后，手动关闭联动设备并切断电源，打开选择阀和容器阀，启动灭火装置释放灭火剂‌。

‌    4）紧急启动/停止方式‌：用于紧急状态。当控制器未发出声光报警信号时，按下紧急启动/停止按钮即可启动灭火操作；如果在延时阶段发现误报，按下该按钮即可停止灭火操作‌。

- 主要设备功能（参数）要求

（一）柜式七氟丙烷灭火装置

当火灾探测器探测到火灾后将火灾信号反馈到报警控制装置报警控制装置控制声光报警器，发出撤离报警信号并控制联动装置，30S延时后，报警控制装置向柜式七氟丙烷灭火装置的电磁驱动器输出启动电信号（DC24V,1.5A)电磁驱动器动作，开启灭火剂瓶组释放七氟丙烷灭火剂，灭火剂通过喷嘴被喷放到保护区域，达到灭火目的，当高压灭火剂流经管路时，信号反馈装置中微动开关闭合，信号反馈动作反馈电信号到报警控制装置表明七氟丙烷灭火剂已喷放完。

（二）机械泄压口

机械泄压口（装置）主要由窗体、窗叶等组成。泄压装置安装在建筑外墙上，平时关闭，当发生火情灭火系统释放灭火剂时灭火区域气压升高，泄压装置窗叶内外形成气压差，当达到一定值时即推动窗叶开启，从而维持灭火区域一定的灭火浓度又保护维护结构免遭破坏。按照规范要求不同建筑空间需要不同泄压面积的泄压装置，可根据灭火区域围护结构的的耐压强度及灭火剂的喷射率与特定的系数计算出泄压面积，通过调整泄压面积控制机构得到需要的有效泄压面积来满足工程上的需要。

（三）气体灭火系统控制器

主电：AC220V/50Hz(187V~242V)；最大工作电流4A；

备电：两节 DC 12V 免维护铅酸电池

系统工作环境：

环境温度:0℃～+40℃；

环境湿度：≤95°（40℃士2℃，无凝露）

1、采用采用智能探测器和模块内置微处理器，具有数字滤波和自动补偿功能，采集数据真实可靠;

2、控制器集火灾报警和气体灭火功能，可根据具体环境及重要性对探测器报警灵敏度进行调节;

3、能迅速释放高浓度压缩气体并快速充满整个场所，对场所内各处的立体火均有很好灭火效果;

4、系统采用 2.8”彩色液晶屏显示，可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。具有全面的现场编程能力，解决复杂的联动关系设置。单台设备最大容量为 200 个(火报 40 点，气灭 160 点)总线报警控制点，可组网。

5、功能特点

1）. 采用新一代高速微处理器，与传统处理器相比，数据处理速度提高了 100 倍，数据存储容量提高了1000 倍;

2）.采用 2.8 英寸彩色液晶屏 (LCD) ，显示分辨率为 240X320:

3）. 操作界面采用仿 Windows 菜单和窗口界面，与电脑操作和使用习惯相接近，简单易学;

4）. 可使用智能存储 U 盘(选配)，可复制或恢复系统的设置文件和历史文件，方便系统维护;

5）. 采用无极性二总线智能报警联动模式，最大接入5回路共200 个智能探测器或模块，地址可混编，1-200#任选;

6）. 系统运行历史记录功能:火警、联动各 9999 条，故障、操作、放气各 999 条;

7）. 用户可自定义设备类型，方便系统集成;

8）. 具备模块的手动单点启动/停止功能，方便现场调试及测试;

9）. 具备探测器单点测试功能，探测器工作状态与测试数据一目了然；

10）. 可接入总线型区域显示盘、楼栋显示盘或楼层显示盘，将控制器显示信息延伸至楼道等位置；

11）. 可连接消防控制室图形显示装置 (选配)，直观显示发生火警、故障的具体位置信息;

12）. 系统实行多级用户的采用分级管理机制，不同级别的用户给予相应的系统操作权限，方便系统管理；

13）. 系统可现场或远程软件升级，确保系统工作在稳定、可靠的状态;

14）. 独立接线区，无需开机接线;

15）. 执行标准:GB 4717-2005《火灾报警控制器》和 GB 16806-2006《消防联动控制系统》。

（四）感烟探测器

工作环境：温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）

工作电压：总线24V ；DC24V

工作电流 ：监视状态:＜300uA报警状态:＜1.5mA；监视状态:＜50uA报警状态:1mA~20mA

工作指示：状态指示灯,巡检时闪烁,报警时常亮

接线方式：二线制

编码类型：电子编码型

执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》

1.全电子编码，可通过编码器现场改写。

2.单片机实时采样处理数据、并能保存最近144条历史数据，曲线跟踪现场况。

3.具有温度、湿度、灰尘积累漂移补偿，传感器失效检测功能（故障上报控制器）。无极性二总线连接，安装、维护方便。

4.采用上、下盖结构设计，独立底座安装，安装、调试、维护简单方便。

（五）感温探测器

工作环境 ：温度:-10℃～+50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）

工作电压：总线24V；DC24V；总线24V

工作电流 ：监视状态:＜300uA报警状态:＜1.5mA；监视状态:＜50uA报警状态:＜1mA~10mA；监视状态:＜300uA报警状态:＜1.5mA

工作指示：状态指示灯,巡检时闪烁,报警时常亮

接线方式：二线制

编码类型：电子编码型；非编码型；电子编码型

执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》

1、采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。

2、使用环氧树脂的感温元件，绝缘性更好，可靠性更高。

3、定温与差温两种型号，使用范围广泛。

4、探测器的报警灵敏度在控制器中三级可调，适应不同的环境需求。

5、特有的温度补偿算法设计，可提高不同升温条件下的响应能力。

6、无极性二总线连接，专利火警主动上报机制，1.5秒内极速报警。

7、底座采用全金属免剥线接线端子，防脱落螺母设计，接线简单方便。

8、底座端子采用远端对称式结构，端子背部非裸露设计，具有优良的防水浸能力。

（六）紧急启停按钮

工作电压：总线24V（脉冲调制）

工作电流：监视电流≤ 2.5mA；动作电流< 4mA;

启动方式：人工按下绿色启动按钮(长按 1s)

使用环境：温度: -10°C~+55°C (±3°C) ，相对湿度: ≤95% (40°C±2°C 无凝露)

线制：二线制，无极性信号二总线 (L1、L2)

配接主机：气体灭火控制器

1、同时具备紧急启动/停止和手/自动转换功能。

2、电子编码，可通过编码器现场改写。占用两个连续总线地址，第二个编码地址为第一个编码地址加 1.第一个编码地址范围可在 1~323 之间任设定。

（七）放气指示灯

工作环境 ：温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）

工作电压：DC24V±20%

工作电流：≤120mA

接线方式 ：四线制:信号线+电源线

安装位置：底边距门楣高0.2m处，墙面明装

编码类型：电子编码型

执行标准：GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》

1、无极性信号二总线，方便施工布线，避免接线错误。

2、采用多只超高亮红色发光二极管作为光源,显示醒目、寿命长、功耗低。

3、采用上下盖结构设计，安装、调试、维护简单方便。

4、采用MCU控制闪光及声音报警驱动，稳定可靠。

5、在气体释放前发出灯光指示,并且指示灯面板有中文警告标志,提醒现场人员不要进入气体灭火保护区。

（八）声光报警器

闪光频率：1Hz~1.5Hz

报警音量：80dB~100dB

工作环境 ：温度:-10℃～+50℃，相对湿度≤95%（40℃无凝露）

工作电压：总线24V

工作电流：静态电流:≤1mA ， 报警电流:≤8mA

接线方式 ：二线制

编码类型：电子编码型

执行标准 ：GB26851-2011《火灾声和/或光报警器》

1.全电子编码，地址号码及工作模式均可通过编码器现场改写，通过编码器可设置为普通型声光警报器。

2.声光警报工作模式自由设置，可声与光同时报警，也可声或光独立报警，适应于不同的工作环境。

3.采用独立底座，安装、调试、维护简单方便。

4.光显示采用多只超高亮白色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。

5.可实现防拆功能

- 项目施工及验收等技术要求

## （一）报价基本要求

1. 工程报价应包括招标文件中规定完成本项目工程内容的全部费用，包括分部分项工程费用、措施项目费、其他项目费和规费、税金等。

2. 人工、材料、设备价格按广州市建设工程造价管理站公布的同期《广州地区建设工程常用材料综合价》计入，同期《广州地区建设工程常用材料综合价》没有的价格按照广州市现行市场材料、设备价格计入。

3. 投标人的报价，应是按照工期要求，在投标文件所列的建设地点，完成包括招标文件、工程量清单、图纸和技术说明范围内所有内容的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

4. 凡工程量清单成交有数量的每个项目均须填入单价和合价，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该项目所需要费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，采购人将不予支付。

5. 措施项目费由投标人根据工程的实际情况和施工组织设计的要求，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的费用，并按综合单价计价。

6. 安全生产措施费管理执行《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》，计入投标总价。

7. 工程项目特征未明确的均应符合本项目现场要求、用户需求书及《投标文件》的技术规格书的技术要求。项目的工程内容除另有注明外，均按完成该项目的所有工作内容，包括原有项目的拆除、材料及设备的采购、运输、保管、进场检验、安装、调试、维护保修等相关服务。

8. 材料的场内运输、装卸、吊装费用，应在报价中综合考虑，其他材料的三次搬运费用列入措施清单项目。

9. 必须响应招标文件，对接受招标文件关于材料采购、报价、工程量、工期、质 量、结算等方面作出承诺。

（二）项目设计施工图要求

1、中标单位在施工前，必须对施工区域做全面的勘查，根据勘查结果绘制切实可行的设计图，并需经校方确认。

2、项目实施过程中发生的设计变更，也需中标单位绘制变更图并经校方确认。

## （三）项目管理要求

1. 在项目整个施工期间必须严格遵守学院的相关规章制度，施工人员佩带施工单位配发的专门工作证，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场。施工人员不得在施工现场留宿，施工人员未经批准不得进入其他区域。

2. 必须遵守学院、现场和人员管理的相关规定，安全生产，文明施工。

3. 在该项目实施过程中，如遇到需与外部相关单位协调的问题时，应自行解决，学院只负责协助。

4. 必须做好文明施工，确保施工安全，如因施工安全措施落实不到位，造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由施工单位负责。

5. 建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取有效措施，尽量减少对采购人单位进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于施工单位的责任造成的一切人员伤亡，均由施工单位承担由此产生的一切赔偿等后果。

6. 施工单位施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。

7. 施工单位自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。

8. 在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管、计划生育等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成的事故责任和发生的费用。

## （四）材料及设备供应要求

1. 本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担，学院不提供任何材料。

2. 采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足学院的要求。

3. 由于施工单位提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由施工单位负责并赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。

4. 若投标人使用的标准在本报价技术要求的规定外，投标人应明确说明用于替代的标准或使用规范并提供所使用的标准，该标准是国际公认的同等或更高级的标准，如投标人所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。

## （五）质量标准和使用材料要求

1. 工程技术要求：按有关国家和省市有关规范及现行行业标准。

2. 工程质量要求：确保达到合格工程承包人在施工中如果工程质量不符合国家有关规范和招投标文件的有关规定，建设单位要求停工和返工时，承包人无条件必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

（六）施工工艺要求

1、管路敷设

（1）按设计施工图放线。

（2）火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管、可挠（金属）电气导管、B1级以上的刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

（3）消防控制、通信和报警线路采用暗敷设时，用金属管、可挠（金属）电气导管、B1级以上的刚性塑料管保护，并敷设在不燃烧体的结构层内，保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时，应采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭线槽保护，矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。

（4）从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均加金属软管保护。

（5）管路长度每超过30m，无弯曲时，在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过20m，有一个弯曲时，在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过10m，有两个弯曲时，在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过8m，有三个弯曲时，在便于接线处装设接线盒。

（6）金属管子入盒，盒外侧套锁母，内侧装保护口；在吊顶内敷设时，盒的内外侧均套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。

（7）在敷设各类管路时，采用单独的卡具固定。

（8）管路的直线段每隔1.0m-1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点。

（9）消防控制设备的外接导线，采用金属软管作套管，其长度不大于2m，且采用管卡固定，其固定点间距不大于0.5m，金属软管与消防控制设备的接线盒（箱）采用锁母固定，并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆。

2、管内穿线

（1）在管内或槽内穿线前，应将其内的杂物清除干净，管路清除干净后，向管内吹入少量滑石粉，以便穿线，并将管子端部装上护口，以防管口将导线绝缘层划破。

（2）火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路，应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路，应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择，除应满足自动报警装置技术条件的要求外，还应满足机械强度的要求。

（3）火灾探测器的传输线路，选用不同颜色的绝缘导线或电缆，正极"+"线为红色，负极"-"线为蓝色或黑色，相同用途导线的颜色始终保持一致，接线端子设有标号。

（4）不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不得穿在同一管内。

（5）导线在管内，不应有接头或扭接。导线的接头在接线盒内焊接或用端子连接。

（6）引入控制器的电缆或导线须配线整齐，避免交叉，并固定牢固，电缆芯线和所配导线的端部，均标明编号，并与图纸一致，字迹清晰不宜褪色，端子板的每个接线端，接线不超过2根，电缆芯和导线，须留有不小于20cm的余量，导线引入穿线后，在进线管处应封堵，导线应绑扎成束。

（7）接线端子箱内的端子采用压接或带锡焊点的端子板，其接线端子有相应的标号。

3、桥架敷线、安装

（1）工程联动控制部分采用电缆，电缆沿电缆桥架敷设。桥架水平敷设时支撑跨距一般为1.5～2m，垂直敷设时固定间距不大于2m，在距桥架弯曲段与直线段接合处300-600mm的直线段侧设置一个支吊架，当桥架弯曲半径大于300mm时，还应在弯曲中部增设一个支吊架。

（2）对桥架的支、吊架位置误差严格控制，支吊架的同层横档应在同一水平面上，防止纵向偏差过大使安装后的桥架在支吊点悬空而不能与支吊架直接接触，其高低偏差不应大于5mm；支吊架的横向偏差过大可能会使相邻桥架错位，而无法连接或安装后的电缆桥架不直接影响美观，支吊架左右走向不应大于10mm。

（3）电缆桥架的末端，应使用终端板，桥架连接板的螺栓应紧固，螺母应位于桥架的外侧。

（4）电缆桥架在穿过人防区域，竖井的墙及楼板时，应用防火板、防火涂料等材料作好密封隔离。

（5）在吊顶内敷设的各类管路和线槽需采用单独的卡具吊装或支持物固定，不要依附在吊顶支架上。线槽的直线段应每隔1.0～1.5m设置吊点或支点。在下列部位也设置支、吊点、线槽接头处；距接线盒0.2m处；线槽走向改变或转弯处。

（6）吊装线槽的吊杆直径不小于6mm。

（7）管线经过建筑物的变形缝（包括沉降、伸缩缝、抗震缝）处，应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量。

4、探测器、手动报警按钮安装

（1）为防止丢失和损坏，探测器在即将调试时方可安装，在安装前妥善保管，要有防尘、防潮、防腐蚀等措施。

（2）探测器在顶棚上宜水平安装，如必须倾斜安装时，保证倾斜角小于或等于45度。

（3）探测器底座的外接线，应留有不小于20cm的余量，入端处应有明显标志。探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。

（4）手动火灾报警按钮(电话插孔)设置在墙上时，距地（楼）面高度为1.3m～1.5m。

（5）手动火灾报警按钮应安装牢固，并不得倾斜。

（6）手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于10cm的余量，且在其端部应有明显标志。

5、端子箱安装

（1）在各层弱电井内或楼梯间安装消防接线端子箱，端子箱明装在弱电井内或楼梯间墙壁上，距地1.5m，根据进出电缆/电线的方向及桥架的规格，在端子箱的顶部或底部开孔。端子箱的所有开孔处须用橡胶皮保护孔的边缘，以防止损坏电线电缆。端子箱采用膨胀螺栓在墙上固定。

（2）端子箱内，用对线器进行对线编号，然后将导线留有一定的余量，把控制中心来的干线和火灾报警器及其它的控制线路分别绑扎成束，分别设在端子板两侧，左边为消防值班室引来的干线，右侧为火灾报警探测器和其它设备引来的控制线路。压线前应对导线的绝缘进行摇测，合格后再按设计和厂家要求压线。

6、模块的安装

火灾自动报警系统中使用的模块有：输入模块和输入输出模块；输入模块的功能是将被监视设备的开关量信号采集进报警回路，主要被监视的设备包括：水流指示器、信号碟阀、压力开关、70℃或280℃防火阀、水位控制阀等。输入输出模块是根据火灾报警信号及程序而控制相应的被控设备实现相应的动作，并将其动作信号反馈给火灾报警主机，工程主要被控设备有：70℃或280℃电控防火阀、电动排烟口、防排烟风机、消防应急广播切换、非消防电源配电柜（强切）、应急照明或疏散指示配电柜（强启）、泡沫泵及消火栓泵控制柜等等。风机房、水泵房以及强电井等模块比较集中的场合设置了模块箱，模块放置在模块箱内，其它模块就近安装在被控设备附近，具体安装位置，有吊顶区域，在吊顶内墙上或顶板上安装，无吊顶区域，在墙上壁装，距地2.8米。

未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmX100mm的标识。

7、系统接地装置安装

工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆，不得利用镀锌扁铁或金属软管。工作接地线与保护线必须分开，保护接地导体不得利用金属软管。所有保护接地导体的接触面在连接前先清洁；接地装置施工完毕后，及时作隐蔽工程验收，包括测量接地电阻并作记录以及查验应提交的技术文件等。

（七）施工围蔽要求

1. 施工现场作业区域内必须设置全封闭围栏，防止无关人员误入作业区域发生伤害施工人员或无关人员的事故。

2. 根据高处作业坠落半径的相关要求，15米以下作业的坠落半径为3米，因此高处作业区域3米外应设置围栏或拉设警戒线，防止地面作业人员进入坠落半径内发生高处坠物伤人；

3. 存在高处作业的施工现场，必须在作业区域内设置全封闭围栏，并在高处作业区域3米外应设置围栏或拉设警戒线，因此存在高处作业的施工区域，应设置两道围栏：一道在高处作业区域3米外，防止地面作业人员进入坠落半径内发生高处坠物伤人；一道对整个作业区域进行全封闭围蔽，防止无关人员误入作业区域发生伤害施工人员或无关人员的事故。

（八）验收资料要求

1、图纸、资料的审查：初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图，火灾探测器、报警控制器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮、消防联动控制设备等主要设备及线路的性能指标的资料和产品合格证书，隐蔽工程的施工验收记录等。

2、系统综合性功能试验：火灾探测器模拟报警试验及核实编码，火灾报警控制器和火灾显示盘的自检等其他功能、电源转换、消音、复位操作、电源容量、电源电性能，联动控制设备的故障报警、自检、控制、火灾信号接收功能和电源容量、电性能检，核实手动火灾报警按钮编码。

五、项目培训及售后服务要求

(一)供方向需方提供的培训内容如下：

1.供方负责对需方进行免费产品培训;

2.由供方派出专业技术工程师，对所提供的产品进行两次以上免费培训。

3.培训内容:主要针对产品性能、技术参数、应用操作程序方法技巧等方面进行培训，保证需方能掌握设备的操作使用技能。

(二)所有产品均须由供方提供 2 年保修期内的整机保修服务，保修期自供需双方代表在产品验收单上签字之日起计算。保修费用计入本合同总价。

(三)保修期内，供方负责对其提供的产品整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再向需方收取费用。

(四)产品故障报修的响应时间：每天8:00～18:00期间为 4 小时。其余期间为 24 小时。

(五)如果产品故障在检修 4 小时后仍无法排除，供方应在 24 小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供需方使用，直至故障产品修复。

(六)所有产品保修服务方式均为免费上门保修，即由供方派员到需方产品使用现场维修。由此产生的一切费用均由供方承担。

(七)供方保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）如下：

1.如非人为因素损坏，供方负责对所提供的设备进行维修及维护，不再向需方收取费用；

2.供方负责向需方提供在电话及网络在线技术支持服务。

六、设备清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 气体灭火装置部分 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式灭火装置（包含柜子、储存瓶、压力开关、连接管、电磁阀、喷嘴等。） | GQQ120L/2.5 | 套 | 4 |  |
| 2 | 七氟丙烷m灭火药剂 | HFC-227ea | kg | 433 |  |
| 3 | 机械泄压口 | XJXY-0.32-J | 个 | 1 | 在玻璃窗上开孔安装机械泄压口 |
| 二 | 自动报警联动控制部分 |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制器（双区型） | JB-QBL-QM220 | 台 | 1 | 放置在图书馆一楼 |
| 2 | 放气指示灯 | QM-ZSD-02 | 个 | 2 |  |
| 3 | 紧急启动按钮 | QM-AN-01 | 个 | 2 |  |
| 4 | 消防警铃 | 24v-6型 | 个 | 2 |  |
| 5 | 声光报警器 | SG-A92 | 个 | 2 |  |
| 6 | 烟感探测器 | JTY-GD-A30 | 只 | 8 |  |
| 7 | 温感探测器 | JTY-GD-A20 | 只 | 6 |  |
| 8 | 金属线管 | DN25*1.2 | m | 620 |  |
| 9 | 阻燃电线 | ZR-BV1.5 | m | 540 |  |
| 10 | 阻燃电线 | ZR-RVS2*1.5 | m | 460 |  |
| 11 | 阻燃电线 | ZR-BV2.5 | m | 260 |  |
| 12 | 信号监测模块（引至消控中心） |  | 个 | 3 |  |
| 13 | 信号监测线敷设 | ZR-RVS 8*1.5 | m | 260 | 引至综合楼消控中心 |
| 14 | 模块箱 |  | 个 | 1 |  |
| 15 | 系统安装、调试 |  | 项 | 1 |  |
| 三 | 配套设施部分及措施费 |  |  |  |  |
| 1 | 安全出口灯具 | 220V | 盏 | 3 |  |
| 2 | 应急照明灯具 | 220V | 盏 | 8 |  |
| 3 | 排气扇更换（与气体灭火系统联动） |  | 个 | 2 |  |
| 4 | 输入输出模块 |  | 个 | 4 | 火警时，切断电源，关闭防火阀 |
| 5 | 防火阀（电动常开） | 电动关闭 | 个 | 2 | 排气扇位置 |
| 6 | 模块箱 |  | 个 | 2 |  |
| 7 | 警示牌 |  | 块 | 2 |  |
| 8 | 窗户位置防盗网拆除 |  | 处 | 2 |  |
| 9 | 窗户位置内部封堵 |  | 平方 | 12 |  |
| 10 | 窗户封堵位置刷白 |  | 平方 | 15 | 2遍 |
| 11 | 防火门拆除 |  | 樘 | 1 |  |
| 12 | 防火门安装 | 甲级 | 樘 | 1 | 防火门开门方向：向办公室方向开 |
| 13 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 | 施工保护 |

第四部分   评标办法与细则

一、概述

本次采购采用招标方式进行，评标由依法组成的评标委员会负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法。评标分三个阶段：第一阶段资格符合性审查，资格符合性审查合格的投标才进入后续评审，资格符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；第二阶段为商务技术评审，若评标委员会认定某投标未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；第三阶段为价格评审。

参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

二、评标委员会

1．评标委员会组成：本次评标的评标委员会依法由广州美术学院采购中心从校内评审专家库中随机抽选2位评委和用户授权代表1人组成。

2．评委守则：为体现评标工作的公平、公正，保证评标工作的顺利进行，特制定如下评委守则，要求全体评委共同遵守。

（1）遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国保密法》等项法律及国家有关部门关于招标的政令法规，维护国家利益。

（2）服从评标组织安排，按时参加评标，履行评委职责。

根据有关法律法规中的评标原则，依据招标文件和投标文件进行评标。

（3）认真地履行职责，遵守职业道德，排除干扰，对所提出的评审意见负责。如与投标人有利害关系，应主动回避，以免妨碍评标结果的公正性。

（4）必须对评标情况严加保密，不得私下与投标人接触，也不得以任何形式透露评审、比较及中标候选人的推荐等与评标有关的情况，更不得有接受投标人吃请、活动、馈赠或利益等涉嫌不公行为，如有发生将追究其法律责任。

3．职责

评标委员会负责全部的评审工作，对评标中的重大问题通过投票决定。任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要由采购人、用户、相关单位工作人员组成，负责整理、记录等工作。

三．评标程序

（一）	投标人资格、符合性审查

1.	评标委员会根据《资格性审查表》内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

2.	评标委员会根据《符合性审查表》内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

3.	只有全部满足《资格性审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

（二）	技术评审

由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和分析。

（三）	商务评审

由评委对所有有效投标文件的商务响应进行审核和评价。

（四）	价格评审

1.	投标报价错误的处理原则：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（2）以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.	计算价格评分：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的投标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

投标人价格得分＝评标基准价/投标报价×价格分

（五）	评标总得分及统计：

各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。

评标总得分=技术评分＋商务评分＋价格评分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

技术、商务及价格分值分配：

| 技术评分（F1） | 商务评分（F2） | 价格评分（F3） |
| --- | --- | --- |
| 40 | 30 | 30 |

（六）	中标候选人

本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。综合总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合总得分排名第一的投标人为第一中标候选人，综合总得分排名第二的投标人为第二中标候选人。

四、定标

（一）	根据评标委员会的评标结果，招标人依法确定中标人。

（二）	中标结果确认后，采购人将中标结果在相关媒体进行公告。

（三）	中标结果公告后，采购人以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

（四）	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对招标人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

五、	招标失败的情况

本项目招标出现下列情况之一，将视为招标失败：

1）投标报名的投标人少于三家的。

2）至投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三家的。

3）通过资格性审查的合格投标人不足三家的。

4）通过符合性审查的合格投标人不足三家的。

5）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

## 附件一：

广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）

（校内2025-27）

资格性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 | 详见招标文件中“供应商资格” |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年或2024年财务状况报告或银行出具的资信证明材料。 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：须提供至投标截止之日前6个月以内任意一个月依法缴纳税收及依法缴纳社会保障资金相关证明材料；如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《供应商资格承诺函》，格式自拟。 |  |
| 5 | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格承诺函》，格式自拟。 |  |
| 6 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目同一合同项下的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 |  |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 9 | 已获取本项目招标文件。 |  |
| 10 | 具有消防设施工程专业承包壹级资质和消防设施工程设计专项乙级（或以上）资质。 |  |
| 11 | 具备有效期内《安全生产许可证》。 |  |
| 结 论 |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

### 3. 合格供应商不足3家的，不得评标。

## 附件二：广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）

## （校内2025-27）

#### 符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章。 |
| 3 | 法定代表人（单位负责人）证明书及授权书 | 按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | 报价要求 | 报价是固定价且是唯一的，总报价没有超出最高限价 |
| 5 | 投标文件的完整性 | 投标文件完整且编排有序，响应内容基本完整，无重大错漏。 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 7 | 服务期限 | 满足招标文件要求。 |
| 8 | 其他 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 结 论 |  |  |

注：

### 1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

### 3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

## 附件三广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）（校内2025-27）技术评分表

评委签名：

| 序号 | 评估项目 | 分值 | 评估内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 整体技术方案 | 15 | （1）对项目总体认识全面，设备的选型合理，项目重点难点、实施关键技术工艺把握准确，能够充分保障项目质量、工期和施工安全，得15分； （2）对项目认识比较全面，设备的选型较合理，项目重点难点、施工关键技术工艺把握较为准确，能保障项目质量、工期和施工安全，得10分； （3）对项目认识基本了解，设备的选型基本合理，项目重点难点、施工关键技术工艺把握基本全面，基本能保障项目质量、工期和施工安全，得5分； （4）对项目总体认识不够全面，设备的选型不合理，或项目重点难点、施工关键技术工艺把握不够准确，无法保障工程质量、工期和施工安全，得2分； （5）不提供不得分。 |
|  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 10 | （1）施工进度计划优于招标文件工期要求，且施工总进度计划逻辑性强、可行、合理，保证措施明确具体，得10分； （2）工程进度计划满足招标文件工期要求，且施工总进度计划逻辑性较强、可行、较合理，有保证措施，得7分； （3）工程进度计划满足招标文件工期要求，且施工总进度计划逻辑性一般、较可行、较合理，得4分； （4）工程进度计划满足招标文件工期要求，且施工总进度计划逻辑性不合理、不可行的，得1分； （5）不提供不得分。 |
|  | 安全文明 | 10 | （1）安全管理体系完整、职责分明、防护措施针对性强，得10分； （2）安全管理体系较完整、职责分明、防护措施针对性较强，得7分； （3）安全管理体系一般、职责不够细化、防护措施针对性一般，得4分； （4）安全管理体系不完整、职责不明确、防护措施针对性差，得1分； （5）不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 5 | （1）售后服务范围完整具体，服务方案内容详细、切实可行，质保期满后的服务承诺具体、完善、合理的，得5分； （2）售后服务范围比较完整、具体，服务方案内容比较详细、可行，质保期满后的服务承诺比较具体和完善的，得3分； （3）售后服务范围基本完整，服务方案内容不够详细，质保期满后的服务承诺不够具体和完善的，得2分； （4）售后服务范围不完整、具体，服务方案内容不可行，质保期满后的服务承诺不完善的，得1分； （5）不提供不得分。 |
| 合计：40分 |  |  |  |

附件四：

## 广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）（校内2025-27）

## 商务评分表

评委签名：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 6 | 投标人具备以下证书： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书； 注：以上证书须在有效期内，提供证书等证明材料复印件。每提供一份得2分，最高得6分（需提供证书复印件加盖投标人公章）。 |
| 2 | 项目业绩 | 20 | 根据投标人自2022年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）同类项目业绩情况进行打分：每提供一项得2分，最高得20分。 注：须提供合同关键页复印件，合同关键页必须有用户单位名称、合同项目名称、合同标的主要采购内容、签订合同双方的落款盖章、合同签订日期，不提供或专家无法认定的不得分。 |
| 3 | 人员配置 | 4 | 为本项目投入的（除项目负责人、安全员外）施工员、质量员、材料员、资料员，按要求一个人员配备得1分，同一人获得多个证书不重复计分，最多得4分。（提供相关证书复印件及响应供应商为其购买的近三个月内任意一个月的社保证明文件复印件加盖公章，不提供不得分） |
| 合计：30分 |  |  |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各响应供应商进行打分，并统计总分

第五部分 合同书格式

采购合同

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》及广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

- 合同标的

乙方受甲方委托，作为广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）的服务单位。

- 合同总价

成交总价为人民币             元，大写                。

- 服务期限

自20  年   月   日起至20  年   月   日止。

- 甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1．在项目实施过程中，如甲方有咨询或异议，乙方应于3个工作日内予以答复。

2．有权监督乙方实施项目的进展情况，并提出整改意见。

3．甲方有权确定项目是否通过验收。

（二）乙方的权利和义务：

1．乙方应诚实、勤勉，以专业水平配合甲方实施项目。

2．乙方应保证有充足的专业资源与人力资源支持本项目运行。本项目工作人员不得少于合同约定的人数。

3．如非法定情形，乙方不得在未取得甲方事先书面同意的前提下变更或减少实施项目的人员。

4．乙方工作人员配合甲方期间，乙方人员的安全健康问题由乙方负责。

- 项目要求

    - 具体要求以招标文件以及乙方的投标文件承诺为准，如招标文件与投标文件不一致时，以更有利于甲方的条款执行。

    - 验收期限：全部服务完成后   天内完成项目验收。

- 付款方式

1.甲方与乙方签订合同后15个工作日内，甲方办理向乙方支付本项目合同价款30％款项的手续。 （乙方须向甲方提供相对应的付款发票）。

2.项目验收通过后，甲方于收到发票15个工作日内办理向乙方支付本项目合同价款70%款项的手续。

【注：如遇财政专项经费年度结转、寒暑假等原因，验收、付款等日期相应延后。】

- 违约责任与赔偿损失

1. 乙方未能按规定时间完成相关工作，从逾期之日起每日甲方扣减乙方成交金额1‰的违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，乙方退回已收取的预付款并向甲方支付该项预付款3%的违约金。

2. 乙方在项目执行过程中如存在弄虚作假的情况，一经发现，甲方有权终止合同，乙方退回已收取的预付款，并向甲方支付该项预付款3%的违约金。

- 不可抗力

不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

- 争议及解决办法

本合同发生争议，由双方协商调解解决，协商或调解不成时按以下第     种方式解决（请选择）：

    - 中国广州仲裁委员会仲裁；

    - 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 其他

本合同一式  份，具有同等效力，甲、乙双方各执   份，采购代理机构壹份。合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                  乙方：

（加盖公章）                              （加盖公章）

法定代表人：                            法定代表人：

签约日期：    年  月  日                签约日期：    年  月

第六部分 投标文件

投标 文 件

（正本/副本/电子文件信封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

投标供应商地址：

联系人：

联系电话：

## 投标文件目录表

| 文件类型 | 序号 | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 资格性和符合性文件 | 1 | 资格性自查表及所需的各个文件 |  |  |  |  |
|  | 2 | 符合性自查表及所需的各个文件 |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标承诺函 |  |  |  |  |
|  | 4 | 资格文件声明函 |  |  |  |  |
|  | 5 | 营业执照等副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（或三证合一执照） |  |  |  |  |
|  | 6 | 法定代表人（负责人）证明书 |  |  |  |  |
|  | 7 | 其他文件 |  |  |  |  |
| 商务部分文件 |  | 商务要求响应表 |  |  |  |  |
|  | - ... |  |  |  |  |  |
| 技术部分文件 |  | 技术要求响应表 |  |  |  |  |
|  | - ... |  |  |  |  |  |
| 价格部分 |  | 报价一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 报价明细表 |  |  |  |  |

注：1. 投标供应商以上所递交的资料都按规定加盖投标供应商公章；

2. 投标供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，以上投标文件提交时须按照《投标文件目录表》的排列顺序装订成册。

### 一、资格性自查表

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 | 详见招标文件中“供应商资格” | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年或2024年财务状况报告或银行出具的资信证明材料。 |  | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：须提供至磋商截止之日前6个月以内任意一个月依法缴纳税收及依法缴纳社会保障资金相关证明材料；如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |  | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《供应商资格承诺函》。 |  | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 5 | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格承诺函》。 |  | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 6 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目同一合同项下的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 |  | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 |  | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 9 | 已获取本项目招标文件。 |  | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 10 | 具有消防设施工程专业承包壹级资质和消防设施工程设计专项乙级（或以上）资质； |  | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 11 | 具备有效期内《安全生产许可证》。 |  | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

### 二、符合性自查表

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章。 | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 2 | 法定代表人（单位负责人）证明书及授权书 | 按对应格式文件签署、盖章。 | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 3 | 报价要求 | 报价是固定价且是唯一的，总报价没有超出最高限价 | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 4 | 投标文件的完整性 | 投标文件完整且编排有序，响应内容基本完整，无重大错漏。 | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 5 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90日历天。 | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 6 | 服务期限 | 满足招标文件要求。 | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 7 | 其他 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过； □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

- 投标承诺函

投标承诺函

致：广州美术学院

根据贵方采购的项目名称：广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）(项目编号：校内2025-27)的招标文件要求，签字代表________________(全名及职衔)经正式授权并以投标供应商                          (投标供应商名称、地址)的名义提交投标文件参加招标。

在此，我方声明如下：

- 我方同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 我方同意投标有效期为响应文件递交截止日起90天。如果我方的投标成交，投标有效期延长至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清、修改（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 完全理解采购单位拒绝迟到的任何投标文件。

- 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评审结果。

- 如果我方在成交后未能按规定签订采购合同或在招标有效期内撤回投标文件的，其招标保证金将被贵方没收（如有）。

- 如果我方未对招标文件要求作实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，采购人有权取消我方的投标及成交资格，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

（注：本投标承诺函内容不得擅自删改，否则视为无效投标）

投标供应商名称（盖公章）：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 资格文件声明函

资格文件声明函

致：广州美术学院

关于贵方采购项目名称：广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）(项目编号：校内2025-27)招标邀请，本公司（企业）愿意参加招标，提供招标文件中规定的货物及服务，并声明本公司（企业）具备本项目资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。现承诺在本次采购活动中提交的所有资质文件是准确、真实、有效的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的一切损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标供应商名称（盖公章）：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 法定代表人（负责人）证明书

法定代表人（负责人）证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的投标文件标注的招标有效期一致。签发日期：     年     月    日

附：

代表人性别：      年龄：       身份证号码：

营业执照注册号：                        企业类型：

经营范围：

。

附法定代表人（负责人）居民身份证正反面复印件

投标供应商名称（盖公章）：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 商务要求响应表

项目编号：校内2025-27

项目名称：广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目（三次）

| 序号 | 商务要求内容 | 响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 响应文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表根据招标文件用户需求书的“商务要求”，除带“★”条款之外，响应供应商须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。

格式5技术要求响应表

项目编号：校内2025-27

项目名称：广州美术学院综合档案室气体灭火消防系统建设项目

| 序号 | 技术要求内容 | 响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 响应文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

备注：本表根据招标文件用户需求书的“技术要求”，除带“★”指标之外，响应供应商须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。

格式6报价一览表

报价一览表

| 序号 | 采购项目名称 | 响应报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 备注：详细内容见《报价明细表》 |  |  |  |

注：1.响应报价是供应商成交后完成用户需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和要求获得的利润以及应由其承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

2.投标供应商的报价不得高于本项目预算金额，否则按无效报价处理。

供应商名称：      （加盖公章）

供应商法定代表人（或其授权代表）：  （签字或盖章）

日期：    年   月    日

格式7报价明细表

报价明细表

（货币单位：人民币元）

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：      （加盖公章）

供应商法定代表人（或其授权代表）：  （签字或盖章）

日期：    年   月    日

注：报价汇总须与报价一览表的对应项一致，如不一致以报价一览表为准。